## 使用说明
使用说明： 1.本计算程序根据《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中附录四的相关内容进行编写，目的在于方便废水集输、储存、处理处置过程逸散VOCs排放量计算。 2.石化废水收集和处理系统均属于VOCs排查范围。石化废水收集系统通常包括排水口、收集井、隔油井、水封井、检查井、排水管道、集水井及泵站等；处理系统通常包括调节罐、均质池、隔油池、气浮池、生化处理池、澄清池、浮渣池、污泥消化池和脱水干化设施等。 3.计算方法包括实测法、物料衡算法、模型计算法和排放系数法。实测法适用于加盖并设废气处理设施的废水收集和处理系统；物料衡算法适用于未加盖、加盖但废气未收集处理以及加盖处理但废气处理设施排气未监测的废水收集和处理设施；模型计算法适用于废水中VOCs全组分种类及浓度已确定废水收集和处理设施；排放系数法适用于未进行监测工作的废水收集和处理设施。 4.实测法企业需输入处理废水量、水中VOCs浓度和废气回收处理装置的气体流量、进出口VOCs浓度、收集效率、去除效率、设施投用率、年运行时间等计算VOCs排放量，生化处理单元可参照模型计算法和排放系数法，见表1；物料衡算法需输入处理废水量、EVOCs浓度、年运行时间计算VOCs排放量，生化处理单元可参照模型计算法和排放系数法，见表2；排放系数法需输入处理废水量和年运行时间计算VOCs排放量，见表3。除模型计算法外，其它计算方法的公式及参数已在本程序的表1、表2、表3中固化，企业需根据自身废水收集、处理流程及监测工作输入上述相关参数，程序会根据所填内容自动计算废水集输、储存、处理处置过程逸散VOCs的排放量。 5.本指南中模型计算法指Water9软件，采用模型计算法需输入的相关参数已在本程序的必填项和表4中列出，软件下载及使用说明请参见：http://www.epa.gov/ttn/chief/software/water/water9_3/。

## 表1-实测法
废水集输、储存、处理处置过程逸散（实测法）
废水收集系统
收集系统 | 收集系统 |  |  | 流量（m3/h） | 水温（℃） | 排水去向 （泵站） | VOCs/EVOCs（mg/L） | 年运行时间（h/a） | VOCs排放量（t/a） | 备注
| 集水区域1 | 收集支线1 | 收集井（始） | 20 | 35 | 区域1集水井 | 230 | 8760 | 111.3834
|  | 收集支线2 | 收集井（始） | 15 | 30 | 区域1集水井 | 165 | 8760
|  | …… | 收集井（始） | 35 | 30 | 区域1集水井 | 150 | 8760
|  | 收集支线n | 收集井（始） | 45 | 35 | 区域1集水井 | 208 | 8760
|  | 区域1集水井 | 集水井（出） | 115 | 33 | 污水处理厂 | 78 | 8760
| 集水区域2 | 收集支线1 | 收集井（始） | 8 | 35 | 区域2集水井 | 180 | 8760 | 84.7092
|  | 收集支线2 | 收集井（始） | 20 | 30 | 区域2集水井 | 235 | 8760
|  | …… | 收集井（始） | 25 | 30 | 区域2集水井 | 278 | 8760
|  | 收集支线n | 收集井（始） | 12 | 35 | 区域2集水井 | 300 | 8760
|  | 区域2集水井 | 集水井（出） | 65 | 33 | 污水处理厂 | 108 | 8760
| 集水区域3 | 收集支线1 | 收集井（始） | 23 | 35 | 区域3集水井 | 406 | 8760 | 180.5261
|  | 收集支线2 | 收集井（始） | 32 | 30 | 区域3集水井 | 360 | 8760
|  | …… | 收集井（始） | 40 | 30 | 区域3集水井 | 290 | 8760
|  | 收集支线n | 收集井（始） | 15 | 35 | 区域3集水井 | 310 | 8760
|  | 区域3集水井 | 集水井（出） | 110 | 33 | 污水处理厂 | 150 | 8760
| …… |  | ……
总计 | [8 empty] | 376.6187
废水处理系统
处理系统构筑物A |  | 流量（m3/h） | 水温（℃） | VOCs/EVOCs（mg/L） | 年运行时间（h/a） | 是否密闭加盖C | 废气是否收集处理D | 废气去向 | VOCs排放量（t/a） | 备注
均质池 | 进口 | 290 | 28 | 110 | 8760 | 1 | 1 | 废气处理系统1 | 50.808
| 出口 |  |  | 90
隔油池 | 进口 | 290 | 28 | 90 | 8760 | 1 | 1 | 废气处理系统1 | 25.404
| 出口 |  |  | 80
气浮池 | 进口 | 290 | 28 | 80 | 8760 | 1 | 1 | 废气处理系统1 | 76.212
| 出口 |  |  | 50
生化池B | 进口 | 290 | 28 |  | 8760 | 1 | 0 |  | 12.702 | 采用系数法计算
出口
澄清池 | 进口 | 290 | 28 | 20 | 8760 | 0 | 0 |  | 25.404
| 出口 |  |  | 10
…… | 进口 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
出口
…… | 进口 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
出口
总计 | [8 empty] | 190.53
A按照实际污水处理流程改变构筑物名称；
B实测法不适用于生化池，生化池的VOCs排放量可参照模型计算法或系数法；
C和D只有既加盖密闭又收集处理，VOCs逸散量方可体现在废气处理系统中。
废气处理系统
废气处理系统 | 处理工艺 | 服务范围 | 废气排放量（Nm3/hr） | 排气筒进口挥发性有机物（mg/m3) | 排气筒出口挥发性有机物浓度(mg/m3) | 废气处理设施投用时间（h/a） | 废气处理设施未投用时间（h/a） | 废水处理系统理论进入废气装置的VOCs排放量（t/a） | 废气装置收集效率(%)A | 废气装置处理效率(%) | 废气装置投用率(%) | VOCs排放量（t/a） | 备注
1 | 焚烧法 | 均质池、隔油池、气浮池 | 20000 | 800 | 100 | 8000 | 760 | 152.424 | 83.98% | 87.5% | 91.32% | 50.1409
2
……
总计 | [11 empty] | 50.1409
A如果只有部分加盖，则收集效率计算公式中分母为加盖且收集的VOCs的逸散量。
环节 | 废水贮存、处理处置VOCs逸散总量（t/a）
废水收集系统 | 376.6187
废水处理系统A | 38.106
废气处理系统 | 50.1409
总计 | 464.8656
A假设污水处理系统全部加盖收集，则此构筑物VOCs的逸散被列入到废气处理系统中，不在废水处理系统中考虑；如果只有部分加盖，则应核算未加盖收集的废水处理系统逸散量。

## 表2-物料衡算法
废水集输、储存、处理处置过程逸散（物料衡算法）
废水收集系统
收集系统 | 收集系统 |  |  | 流量（m3/h） | 水温（℃） | 排水去向 （泵站） | VOCs/EVOCs（mg/L） | 年运行时间（h/a） | VOCs排放量（t/a） | 备注
| 集水区域1 | 收集支线1 | 收集井（始） | 20 | 35 | 区域1集水井 | 230 | 8760 | 111.3834
|  | 收集支线2 | 收集井（始） | 15 | 30 | 区域1集水井 | 165 | 8760
|  | …… | 收集井（始） | 35 | 30 | 区域1集水井 | 150 | 8760
|  | 收集支线n | 收集井（始） | 45 | 35 | 区域1集水井 | 208 | 8760
|  | 区域1集水井 | 集水井（出） | 115 | 33 | 污水处理厂 | 78 | 8760
| 集水区域2 | 收集支线1 | 收集井（始） | 8 | 35 | 区域2集水井 | 180 | 8760 | 84.7092
|  | 收集支线2 | 收集井（始） | 20 | 30 | 区域2集水井 | 235 | 8760
|  | …… | 收集井（始） | 25 | 30 | 区域2集水井 | 278 | 8760
|  | 收集支线n | 收集井（始） | 12 | 35 | 区域2集水井 | 300 | 8760
|  | 区域2集水井 | 集水井（出） | 65 | 33 | 污水处理厂 | 108 | 8760
| 集水区域3 | 收集支线1 | 收集井（始） | 23 | 35 | 区域3集水井 | 406 | 8760 | 180.5261
|  | 收集支线2 | 收集井（始） | 32 | 30 | 区域3集水井 | 360 | 8760
|  | …… | 收集井（始） | 40 | 30 | 区域3集水井 | 290 | 8760
|  | 收集支线n | 收集井（始） | 15 | 35 | 区域3集水井 | 310 | 8760
|  | 区域3集水井 | 集水井（出） | 110 | 33 | 污水处理厂 | 150 | 8760
| …… |  | ……
总计 | [8 empty] | 376.6187
废水处理系统
处理系统构筑物A |  | 流量（m3/h） | 水温（℃） | VOCs/EVOCs（mg/L） | 年运行时间（h/a） | 是否密闭加盖 | 废气是否收集处理 | 废气去向 | VOCs排放量（t/a） | 备注
均质池 | 进口 | 290 | 28 | 110 | 8760 | 1 | 0 |  | 50.808
| 出口 |  |  | 90
隔油池 | 进口 | 290 | 28 | 90 | 8760 | 1 | 0 |  | 25.404
| 出口 |  |  | 80
气浮池 | 进口 | 290 | 28 | 80 | 8760 | 1 | 0 |  | 76.212
| 出口 |  |  | 50
生化池B | 进口 | 290 | 28 |  | 8760 | 1 | 0 |  | 12.702 | 采用系数法计算
出口
澄清池 | 进口 | 290 | 28 | 20 | 8760 | 0 | 0 |  | 25.404
| 出口 |  |  | 10
…… | 进口 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
出口
…… | 进口 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
出口
总计 | [8 empty] | 190.53
A按照实际污水处理流程改变构筑物名称；
B实测法不适用于生化池，生化池的VOCs排放量可参照模型计算法或系数法；
环节 | 废水贮存、处理处置VOCs逸散总量（t/a）
废水收集系统 | 376.6187
废水处理系统 | 190.53
总计 | 567.1487

## 表3-排放系数法
废水集输、储存、处理处置过程逸散（排放系数法）
适用范围 | 排放系数（kg/m3） | 水量（m3/h） | 年运行时间 | 排放量（t/a）
废水收集系统及油水分离 | 0.6 | 200 | 8760 | 1051.2
废水处理厂-废水处理设施A | 0.005 | 220 | 8760 | 9.636
总计 |  |  |  | 1060.836
A废水处理设施是指除收集系统及油水分离外的其他处理设施。

## 表4-模型计算法
废水集输、储存、处理处置过程逸散（模型法-WATER9）
废水收集系统需要收集的数据
收集系统 | 流量（m3/h） | 水温（℃） | VOCs全组分分析（mg/L） |  |  |  | 收集系统支线的检查井个数 | 收集系统支线的隔油井个数 | 收集系统支线的水封井个数 | 排放去向（泵站） | 年运行时间（h/a）
|  |  | 种类1浓度 | 种类2浓度 | 种类3浓度 | ……
装置1排水
装置2排水
装置3排水
……
废水处理系统需要收集的数据
处理构筑物A |  | 污染物浓度 |  |  |  |  | 构筑物参数
|  | 流量 | 水温 | TDS | TSS | 石油类 | 构筑物长×宽×有效水深(m) | 构筑物池数(个) | 设备机械功率与转数 | 曝气量（m3/s） | 是否密闭加盖
|  | m3/h | （℃） | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
均质池 | 进口 | [7 empty] | / | /
隔油池 | 进口 |  |  | / | / |  |  |  | / | /
气浮池 | 进口 |  |  | / | /
生化池 | 进口 |  |  | / | /
澄清池 | 进口 |  |  | / | / |  |  |  | / | /
…… | 进口 |  |  | / | / |  |  |  | / | /
废水处理系统总进水VOCs种类及其浓度
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ……
物质名称
浓度（mg/L）
A按照实际污水处理流程改变构筑物名称；
采用模型计算法时推荐采用Water9软件。软件下载及使用说明请参见：http://www.epa.gov/ttn/chief/software/water/water9_3/。